# 工业 NTP 授时服务器 — 投标技术方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 投标技术方案 |
| 文档编号 | `DOC-Q3000-BID-CN-011` |
| 投标产品型号 | QYTS-3000-BG-T-S |
| 文档性质 | 投标技术文件（可随招标文件微调项目名称） |
| 文档版本 | 1.0 |
| 适用固件基线 | V4.9.0（以供货铭牌 / Web「Firmware / Build」为准） |
| 配套投标附件 | 《产品规格书（发货）》《参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页）》《用户指南（标书脱敏版）》《工业接口协议附件》 |

填写栏（投标前替换）：

招标项目名称：____________________

招标编号：____________________

投标单位：____________________

编制日期：____________________

# 1. 编制说明

## 1.1 编制目的

本文件响应招标文件中对局域网授时 / GNSS 同步时钟 / NTP 时间服务器的技术要求，说明投标产品的总体方案、技术指标、接口能力、实施与验收建议，供评标专家与用户单位技术审查使用。

## 1.2 编制依据

招标文件及技术规格书（以采购方正式文本为准）

投标产品《产品规格书（发货）》

《选型一页（参考源·策略·容量）》

《用户指南（标书脱敏版）》（勿用含出厂口令的随箱发货版）

《工业接口协议附件》

NTP：RFC 5905（本机实现为服务器侧常用子集）

Modbus RTU 工业惯例（9600 8N1 从站）

## 1.3 响应原则

通道分立：NTP、RS-485 Modbus、TTL 1PPS、IRIG-B120 指标分别响应，不跨通道套用精度。

可验收：凡写入合同的指标，均建议对应可操作的验收方法（见第 6 章）。

边界清晰：不承诺本机未实现的能力（如 PTP/IEEE 1588、双网口冗余、IPv6、NTS 等），避免虚假响应。

# 2. 项目理解与总体方案

## 2.1 需求理解（典型场景）

采购单位通常需要一套本地时间权威源，在 GNSS 可用时提供稳定 UTC/本地日历时间，并向下列系统授时：

| 对象 | 典型需求 | 本方案通道 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 / PC / NVR / 交换机 | 局域网 NTP 对时 | RJ45 NTP |
| PLC / SCADA / 触摸屏 | 绝对时间、画面时戳 | RS-485 Modbus |
| 采集卡 / 示波器 / 同步节点 | 硬件秒沿 | TTL 1PPS |
| 电力 / 传统时码设备 | IRIG-B 时码 | IRIG-B120 DCLS |

## 2.2 总体技术路线

采用「GNSS 1PPS + 本地振荡器驯服 + RTC/SQW 守时 + 多通道并行输出」架构：

室外 GNSS 天线
      │
      ▼
 GNSS 模组（1PPS + 导航电文）
      │
      ▼
  主控驯服 / 相位监测 / 状态机（LOCK / HOLDOVER）
      ├──────────► RJ45：NTP 服务器 + Web 管理
      ├──────────► RS-485：Modbus RTU 绝对时间
      ├──────────► TTL：1PPS 秒脉冲
      └──────────► IRIG-B120：DCLS 时码

锁定（LOCK）后，本机作为 NTP Stratum 1 时间服务器运行；GNSS 短暂丢失时进入守时（Holdover），质量随时间劣化，具体见规格书。

## 2.3 方案特点（评标要点）

| 要点 | 说明 |
| --- | --- |
| 真源授时 | 以 GNSS 为一级时间参考，非依赖上级 NTP 服务器 |
| 多通道一体 | 单设备覆盖 IT（NTP）与 OT（485 / PPS / IRIG） |
| 可运维 | Web Dashboard、前面板 LCD、事件与 24h 质量日志导出 |
| 可追溯 | 出厂序列号 SETID；固件 Build 可查 |
| 表述合规 | 精度按接口分层，避免「全网 10 ns」类误导承诺 |

# 3. 系统组成与供货范围

## 3.1 硬件组成（投标标的）

| 序号 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业 NTP 授时主机 QYTS-3000-BG-T-S | 含以太网、RS-485、1PPS、IRIG（本机型配置） |
| 2 | GNSS 天线及馈线（按合同） | 室外安装，视场开阔 |
| 3 | 供电（单路 `-S`，按合同/铭牌） | 同一时刻只用一种进线：① AC 220 V 三孔品字（机内 AC 模块）；或 ② DC-IN（DC050-T） + 外置适配器（12 V～24 V DC）。禁止双路同时接入；非 `-D` 冗余 |
| 4 | 随箱文档 | 用户指南、规格书、工业接口协议、接线资料 |

机柜、交换机、客户端软件、PLC 主站工程由建设方或集成商另行负责，除非合同另有约定。

## 3.2 软件与固件

出厂预装固件（版本以铭牌 / Web 为准）

内置 HTTP 管理界面（Basic Auth）

NTP 服务随设备启动；Modbus / 1PPS / IRIG 按机型启用

# 4. 主要技术指标（投标响应）

以下为投标产品标准能力摘要；若招标条款更严或更宽，以第 10 章「点对点响应表」逐条填写为准。

## 4.1 基本参数

| 招标常见项 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 产品类型 | GNSS 驯服局域网 NTP 授时服务器 |
| 对外型号 | QYTS-3000-BG-T-S |
| 星座 / 本振 / 电源 | BG（北斗+GPS）/ T（TCXO）/ S（单电源） |
| 授时协议 | NTP v3/v4，UDP 123 |
| 网络接口 | 1× RJ45，10/100M（单口；非双网口热备） |
| 出厂默认 IP | 192.168.1.123 / 24，网关 192.168.1.1（可改） |
| 管理方式 | Web + 前面板 LCD |
| 时间参考 | GNSS 1PPS + 本地 TCXO 驯服；工业级 RTC（温度补偿）/ SQW 秒沿守时 |

## 4.2 精度与同步能力（分层响应）

| 通道 | 投标承诺（LOCK 后典型） | 适用验收 |
| --- | --- | --- |
| 设备内部 / GNSS 1PPS 基准 | 模组短稳典型 ≤ 10 ns RMS；内部抖动监测典型 ≤ 50 ns（短窗） | 厂内/实验室参考 |
| TTL 1PPS 输出 | 亚微秒级边沿（相对内部 PPS） | 示波器 / 时间间隔计数器 |
| RS-485 Modbus | 时间分辨 1 ms（UTC，含毫秒寄存器） | PLC 读寄存器比对 |
| 以太网 NTP | 局域网典型 毫秒级（以客户端实测为准） | ntpq / chronyc / 客户端日志 |
| 守时 Holdover | GNSS 短时丢失可持续运行，误差随时间增大 | 拔天线浸泡试验 |

重要声明（建议写入合同附件）：

「GNSS 1PPS 10 ns RMS」不得等同为「网口 NTP 客户端 10 ns」或「RS-485 纳秒授时」。合同与验收必须按接口分别约定。

## 4.3 NTP 服务能力

| 项目 | 投标响应 |
| --- | --- |
| 运行角色 | NTP 服务器；LOCK 后典型 Stratum 1 |
| 推荐客户端数 | ≤ 60 台（局域网） |
| 全网应答 | 自适应限速；过载保护约 ≤ 1024 次/秒 |
| 单源 IP | ≤ 8 次/秒 |
| ACL | 可选 NTP 源 IP 白名单 |
| 暖机策略 | 可按 Web「NTP 应答策略」以 Stratum 2 过渡（出厂默认「锁定应答」） |

## 4.4 工业接口

| 接口 | 投标响应 |
| --- | --- |
| RS-485 | Modbus RTU 从站，9600 8N1，地址 0x01；读 FC 0x03/0x04；UTC 含 ms |
| 1PPS OUT | TTL 秒脉冲，硬件秒沿 |
| IRIG-B120 | DCLS 时码，与 PPS 秒沿同步（本机型配置） |

寄存器地图、联调步骤见《工业接口协议附件》。

## 4.5 管理与日志

| 项目 | 投标响应 |
| --- | --- |
| Web | Dashboard / Network；HTTP Basic Auth |
| SNMP | 只读 SNMPv2c / UDP 161（b140+）；不含 HTTPS / SNMPv3 |
| 事件日志 | `event_log.csv`（环形约 2048 条；默认导出最近约 1024 条） |
| 24h 质量 | `quality_24h.csv` |
| 前面板 | 巡检 / 授时决策 / 异常归因 / 资产四页 |

## 4.6 明确不包含（避免虚假响应）

下列能力不在本投标产品标准范围内（除非另行专项方案）：

PTP / IEEE 1588 协议栈及全厂以太网亚微秒对时

NTS、IPv6、NTP 广播/组播服务器

双网口冗余 / 热备切换

HTTPS、SNMPv3、SNMP 写操作（本机 SNMP 仅为 v2c 只读）

纳秒级现场总线授时

# 5. 接口与系统集成方案

## 5.1 网络侧（IT）

设备接入用户局域网（建议独立 VLAN 或管理网段）。

配置静态 IP（或按现场规划），保证 UDP 123 可达。

客户端配置：`server <设备IP> iburst`（Linux chrony/ntpd）或 Windows「Internet 时间」指向本机。

可选启用 NTP 源 IP 白名单，降低无关流量冲击。

## 5.2 工控侧（OT）

RS-485 总线按规范布线、终端 120 Ω、共地。

PLC/SCADA 以 FC03 周期读取日历寄存器（建议 ≥ 1 Hz）。

需要秒沿同步的设备接 TTL 1PPS；需要传统时码的设备接 IRIG-B120。

## 5.3 天线与安装要点

GNSS 天线置于室外开阔处，避免金属遮挡与强干扰源。

馈线长度与接头质量影响锁定时间与稳定性。

上电后等待 LK GNSS / LOCK 再作为正式授时依据。

## 5.4 集成边界

| 责任方 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标方（供货） | 设备本体、出厂配置、文档、培训（按合同） |
| 建设方 / 集成商 | 机柜配电、网络规划、PLC 组态、客户端批量配置 |
| 用户运维 | 日常巡检、天线维护、账号与 ACL 管理 |

# 6. 验收建议（可写入技术协议）

## 6.1 到货验收

型号、序列号 SETID、固件 Build 与装箱单一致

外观、接口丝印、随箱文档齐全

上电后 Web / LCD 可访问，显示序列号

## 6.2 功能验收（建议）

| 序号 | 项目 | 方法 | 合格判据（建议） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS 锁定 | 天线正常，观察 LCD/Web | 进入 LOCK / Stratum 1 |
| 2 | NTP | 同网段客户端对时 | 偏移稳定在毫秒量级（以现场网络为准） |
| 3 | Modbus | 主站读年月日时分秒毫秒 | 与授时源一致（允许 1 ms 分辨） |
| 4 | 1PPS | 示波器观察 | 稳定秒脉冲输出 |
| 5 | IRIG | 时码接收设备或示波器 | 帧输出正常（若合同含此口） |
| 6 | 日志 | Dashboard Diagnostics 下载 event_log / quality_24h | 文件可打开；quality 含整点行（含 samples=0） |

## 6.3 精度验收口径

必须在合同中写明验收接口：

若验收 NTP：以约定客户端软件与采样时长为准，不得引用内部 10 ns 指标。

若验收 1PPS：以时间间隔测量相对 GNSS 或相对内部 PPS 的约定方法为准。

若验收 Modbus：以寄存器分辨率 1 ms 及与参考钟的差值限值为准。

# 7. 可靠性与运维保障

| 能力 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态机 | LOCK / HOLDOVER 等运行状态可在 LCD/Web 观察 |
| 看门狗与网口恢复 | 以太网异常具备软恢复路径；严重故障场景具备外部看门狗断电恢复机制（固件策略） |
| 日志 | 事件与 24h 质量 CSV，便于运维留存与售后分析 |
| 配置 | IP、NTP 策略、ACL 等可通过 Web 调整（详见用户指南） |

日常运维建议：定期确认 LOCK、检查天线、备份网络配置、按需导出日志。

# 8. 实施计划（模板）

实际工期按招标要求与现场条件调整。

| 阶段 | 工作内容 | 建议工期 |
| --- | --- | --- |
| T0 | 合同生效、技术交底、IP/天线位置确认 | 3～5 个工作日 |
| T1 | 供货、到货验收 | 按合同交货期 |
| T2 | 安装上电、网络与 485/PPS/IRIG 接线 | 1～2 日/站点 |
| T3 | 联调（NTP 客户端、PLC、时码设备） | 1～3 日/站点 |
| T4 | 培训与资料移交、初验 | 0.5～1 日 |
| T5 | 试运行与终验 | 按招标约定 |

# 9. 培训与售后（模板）

## 9.1 培训内容（建议）

天线与电源安装注意事项

Web / LCD 巡检与常见告警含义

NTP 客户端与 Modbus 联调要点

日志导出与联系售后时需提供的信息（SETID、Build、现象时间）

## 9.2 质保与响应

| 项目 | 建议填写（按公司商务条款） |
| --- | --- |
| 质保期 | ____ 年 |
| 技术支持方式 | 电话 / 远程 / 现场（____） |
| 备件策略 | ________________ |

# 10. 招标条款点对点响应表（填写模板）

复制本表，按招标文件技术规格逐条填写「完全响应 / 部分响应 / 偏离」，并附说明。空表供投标组使用。

| 序号 | 招标条款摘要 | 投标响应 | 响应情况 | 证明文件 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支持 NTP 服务器 | 支持 UDP 123，LOCK 后 Stratum 1 | 完全响应 | 规格书 §5 |
| 2 | GNSS 授时 | GNSS 1PPS 驯服 | 完全响应 | 规格书 §1 |
| 3 | Web 管理 | HTTP Basic Auth Dashboard | 完全响应 | 用户指南 |
| 4 | RS-485 绝对时间 | Modbus RTU，1 ms 分辨 | 完全响应 | 工业接口协议 |
| 5 | 1PPS 输出 | TTL 1PPS | 完全响应 | 规格书 §7 |
| 6 | IRIG-B | IRIG-B120 DCLS（本机型） | 完全响应 | 工业接口协议 |
| 7 | 双网口冗余 | 本机单口 | 偏离 / 不响应 | 见 §4.6 |
| 8 | PTP/1588 | 不包含 | 偏离 / 不响应 | 见 §4.6 |
| 9 | … | … | … | … |

# 11. 技术偏离说明书（如需）

若存在第 10 章「偏离 / 不响应」项，建议单独附页说明：

偏离条款编号与原文

本产品实际能力

替代方案或对工程目标的影响评估

是否影响实质性响应（由商务/法务确认）

常见主动声明： 本机为单网口工业 NTP 授时服务器，不以 PTP 全厂亚微秒方案投标；若招标强制 PTP，应改投专用授时/交换机方案或联合体方案。

# 12. 投标附件清单

| 序号 | 附件名称 | 格式 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 产品规格书（发货） | md/docx | 《产品规格书（发货）》 |
| A2 | Product Specification (Shipping) | md/docx | 《产品规格书（发货·英文）》 |
| A3 | 参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页） | md/docx | 《选型一页（参考源·策略·容量）》 |
| A4 | 用户指南（标书脱敏版） | md/docx | 《用户指南（标书脱敏版）》（勿用含口令发货版） |
| A5 | 工业接口协议附件 | md | 《工业接口协议附件》 |
| A6 | 本投标技术方案 | md/docx | 《投标技术方案》 |
| A6 | 设备彩页 / 外形照片 | 按商务 | 可选 |
| A7 | 检测 / 产测报告 | 按合同 | 可选 |

打包说明： 招标上传 ZIP 仅含本公开技术包内文件；禁止夹带含出厂口令的随箱说明书、厂内未公开技术资料。

# 13. 结束语

本投标技术方案所载产品 QYTS-3000-BG-T-S 可满足工控、安防、办公及计量辅助等场景下「本地 GNSS 权威源 + 多通道授时」的主流需求。投标单位承诺：技术指标与随附规格书、协议附件一致；合同约定的验收按分通道执行；对明确列出的不包含项不作虚假响应。

具体商务条件、交货期、价格与质保条款以投标文件商务部分为准。