# 工业 NTP 授时服务器 — 产品规格书（发货）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 产品规格书（发货） |
| 文档编号 | DOC-TS3000-DS-CN-011 |
| 型号 | TempoSync-3000-BG-T-S |
| 文档版本 | 1.3（本改版：硬件秒沿 1PPS、无 IRIG、Pin4 整分脉冲；明示无 OCXO） |
| 适用固件 | V4.9.0（以设备铭牌 / Web Dashboard「Firmware / Build」为准） |
| 配套文档 | 《用户指南（标书脱敏版）》《工业接口协议附件》 |
| 一页速查 | 《选型一页（参考源·策略·容量）》 |

## 1. 产品概述

本设备为基于 GNSS 的局域网 NTP Stratum 1 授时服务器，提供以太网 NTP、RS-485 Modbus 绝对时间、TTL 1PPS（模组秒沿经缓冲直出）及四针 PPM 脉冲。适用于工控、安防、办公与计量辅助对时。 本改版无 IRIG。

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 对外型号 | TempoSync-3000-BG-T-S |
| 星座码 | BG＝北斗 + GPS（明细见 GNSS 模组规格；界面可显示 BD+GPS） |
| 本振 / 电源 | T=TCXO；S=单路供电 |
| 授时协议 | NTP v3/v4（UDP 123） |
| 时间参考 | GNSS 1PPS + TCXO 驯服；工业级 RTC 守时（温度补偿） |
| 管理 | Web（HTTP Basic Auth）+ 前面板 LCD；SNMP 只读（UDP 161，SNMPv2c） |
| 设备标识 | 出厂序列号 SETID（Web / LCD：SN:） |

## 2. 电气与环境（概要）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 供电 | 单路 -S。两种进线，同一时刻只用一种：① AC 220 V 三孔品字（机内隔离降压）；② DC-IN（DC050-T） + 外置适配器，DC 12 V～24 V（以铭牌/适配器为准）。禁止 AC 与 DC 同时接入。出口按合同配置插头/适配器。非双路冗余（-D） |
| 以太网 | 1× RJ45，10/100M（单口，非双网口冗余） |
| 工作温度 | 以随箱硬件规格 / 铭牌为准 |
| 出厂默认 IP | 192.168.1.123 / 255.255.255.0 / 网关 192.168.1.1 |

## 3. 接口一览

| 接口 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RJ45 | NTP + Web | 同一 IP/MAC；非第二独立网口 |
| RS-485 | Modbus RTU 从站 | 绝对时间寄存器（UTC，含 ms） |
| 1PPS OUT | TTL 秒脉冲 | 硬件缓冲 直出 GNSS 秒沿（3.3 V）；非 MCU 再生 |
| PULSE | PPM | 四针 Pin4；LOCK 后每 UTC 整分 200 ms（5 V 经电平转换） |
| GNSS 天线 | 定位与 1PPS | 室外天线，视安装条件 |
| 前面板 | LCD + 单键 | 巡检 / 运维决策显示 |

## 4. 时间同步精度（分层）

不同接口指标不可互相套用。

| 通道 | 典型能力（LOCK 后） | 适用 |
| --- | --- | --- |
| 设备内部 / GNSS 1PPS 基准 | 短稳典型 ≤ 10 ns RMS（见验证报告） | 出厂/验收参考 |
| TTL 1PPS 输出 | GNSS 秒沿经硬件缓冲 | 硬件秒沿同步 |
| RS-485 Modbus | 时间分辨 1 ms | PLC / SCADA 绝对时间 |
| 以太网 NTP | 实验室条款：LOCK、同网段低 RTT → offset 可达毫秒级（见报告）；不保证任意现场 | PC / 服务器 / 交换机 |
| 守时 Holdover | 随失锁时间劣化至 ppm 级 | GNSS 短暂丢失 |

重要： 「GNSS 1PPS 10 ns RMS」不得等同为「网口 NTP 客户端 10 ns」或「485 纳秒授时」。

## 5. NTP 服务

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 模式 | NTP 服务器（RFC 5905 子集） |
| LOCK 后 | 典型 Stratum 1 |
| 暖机 / 策略窗 | 可按 Web「NTP 应答策略」以 Stratum 2 应答回包（出厂默认「锁定应答」） |
| NTP 性能 | 过载保护约 ≤ 2048 req/s；设计应答能力：约 1500 req/s（V-N10·16源）；可持续 (R) 见同报告（禁抄万级机房机指标） |
| 规划帽 | 60（选型/SNMP；≠ 同步密度） |
| 规划台数 | (N (60,R/f_{}))，() 建议 0.5～0.7；由客户按轮询频率自算 |
| 单源 IP | ≤ 8 次/秒 |
| 全网应答 | 自适应限速；Web 大文件导出时进一步降低 |
| ACL | 可选 NTP 源 IP 白名单（Web 配置） |

不包含： IRIG-B、OCXO、PTP/IEEE 1588 协议栈（不含第三方 PTP 许可档）、NTS、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播服务器、HTTPS、SNMPv3 / SNMP 写操作。本振为型号 -T-（TCXO）。

## 6. RS-485 Modbus RTU

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 参数 | 9600 8N1 |
| 从站地址 | 0x01 |
| 功能码 | 读 0x03 / 0x04（写寄存器仅产线用途，见协议附件） |
| 时钟寄存器 | UTC 年/月/日/时/分/秒/毫秒 |
| 建议轮询 | ≥ 1 Hz |

寄存器地图详见随箱《工业接口协议附件》。

## 7. 1PPS 与 PULSE（摘要）

| 项目 | 1PPS OUT | PULSE（四针 Pin4） |
| --- | --- | --- |
| 驱动 | 硬件缓冲输出（3.3 V） | 设备侧硬件定时 → 电平转换（5 V TTL） |
| 用途 | 计量秒沿 | UTC 整分 PPM（默认 200 ms，须 LOCK） |
| 与绝对时间 | 脉冲 = GNSS 秒界 | 分界对齐；日历仍走 Modbus/NTP |
| 不做 | 不以软件方波驱动该座 | 冒充 1PPS；IRIG |
| 验收 | 示波器 1PPS 座（1PPS 输出座） | 示波器 Pin4：LOCK 后整分 ~200 ms；未 LOCK mute |

## 8. 管理与日志

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| Web | Dashboard / Network；Basic Auth |
| SNMP | 只读 SNMPv2c，UDP 161；MIB-II system + 设备状态 OID（链路/LOCK/应答计数）；企业 OID 以供货说明为准（未注册前勿写死 NMS 规则）；不含 Set / SNMPv3 / Trap |
| Syslog | 可选 UDP 边沿推送（默认关）；与 event_log 同词典；Web Network 配置目标 IP:514 |
| 事件日志 | event_log.csv（/flog），环形约 2048 条；默认导出最近约 1024 条；Dashboard → Diagnostics → Export |
| 24h 质量 | quality_24h.csv（/stats24）；整点桶，samples=0 表示该小时无 GNSS 驯服采样 |
| 前面板 | 四页：巡检 / 授时决策 / 异常归因 / 资产 |

## 9. 订货与追溯

出厂单须同时记录：

型号: TempoSync-3000-BG-T-S
SETID: _______________
Firmware / Build: _______________
产测结果: PASS / FAIL

## 10. 相关文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页） | 《选型一页（参考源·策略·容量）》 |
| 用户使用与配置指南 | 上电、LCD、Web、客户端、FAQ |
| 工业接口协议附件 | Modbus 寄存器表、PULSE PPM、1PPS（硬件扇出）、联调清单 |
| 本规格书 | 合同/选型技术边界 |

本规格书为发货/合同摘要；工程实现细节以随箱协议附件与现行固件为准。