# 工业接口协议附件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 工业接口协议附件 |
| 文档编号 | `DOC-Q3000-IF-CN-011` |
| 型号 | QYTS-3000-BG-T-S |
| 配套 | 随箱《用户指南（发货完整版）》 |
| 用途 | PLC / SCADA / 电力时码集成；端子丝印与电缆以随箱硬件图纸为准 |
| 文档版本 | 1.0（对齐固件 V4.9.x：Modbus 寄存器地图 + IRIG-B120） |

# 0. 大纲

[总则与通道分工](#1-总则与通道分工)

[RS-485 Modbus RTU](#2-rs-485-modbus-rtu)

[IRIG-B120 DCLS](#3-irig-b120-dcls)

[TTL 1PPS（对照）](#4-ttl-1pps对照)

[联调与验收建议](#5-联调与验收建议)

[修订记录](#6-修订记录)

# 1. 总则与通道分工

本机多通道并行，精度与时间形态不可互相套用：

| 通道 | 形态 | 典型用途 | 客户协议细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 NTP | 协议时间戳 | PC / NVR / 交换机 | 见用户指南 |
| RS-485 Modbus | 寄存器绝对时间（UTC，含 ms） | PLC / 触摸屏 / SCADA | 本文 §2 |
| IRIG-B120 | DCLS 时码 | 电力 / 传统时码设备 | 本文 §3 |
| TTL 1PPS | 秒脉冲沿 | 示波器 / 采集卡秒沿 | 本文 §4（简） |

正式授时请在设备 LK GNSS / LOCK 后使用。未锁定时日历字段或时码仍可能输出，但不得作为联锁/计量依据。

# 2. RS-485 Modbus RTU

## 2.1 电气与串口（出厂）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 半双工 RS-485 |
| 信号 | A / B（极性以丝印为准）；建议总线共地 |
| 方向控制 | 设备侧 DE/RE 自动切换（主站无需管 DE） |
| 波特率 | 9600（出厂） |
| 数据位 | 8 |
| 校验 | 无（N） |
| 停止位 | 1 |
| 终端电阻 | 总线两端 120 Ω（按现场规范） |
| 线缆 | 屏蔽双绞；长线注意共模与接地 |

端子编号、浪涌防护与隔离以随箱原理图/接线表为准；本文不替代硬件图纸。

## 2.2 从站与功能码

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 从站地址（Slave ID） | 0x01（1） |
| 客户侧推荐 | 读保持寄存器 FC 0x03 |
| 兼容 | 读输入寄存器 FC 0x04（与 FC03 同一映射） |
| 写单寄存器 FC 0x06 | 仅产线保留，客户侧请勿使用（见 §2.6） |

CRC：标准 Modbus RTU CRC16（多项式 0xA001，初值 0xFFFF，低字节在前）。

## 2.3 字节序与多字寄存器

每个 Modbus 寄存器 = 1 个 16 位字。

32 位量（相位偏移、NTP 计数）占用连续两字，顺序为：高字在前（低地址）、低字在后（大端字序 / big-endian word order）。

有符号 16/32 位按二进制补码解释。

## 2.4 保持寄存器地图（地址从 0 起）

| 地址 | 名称 | 类型 | 单位 / 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | `phase_offset_ns` | int32（两字） | ns | 内部 PPS 相位/漂移监测（高字@0，低字@1）；非客户端 NTP 精度 |
| 2 | `freq_offset_ppb` | int16 | ppb | 频率偏移估计 |
| 3 | `pps_signal_health` | uint16 | 0–100 | PPS 健康度（百分） |
| 4 | `gnss_sat_count` | uint16 | 星数 | 当前用于定位的卫星数（以设备聚合为准） |
| 5 | `system_state` | uint16 | 见下表 | 系统授时状态 |
| 6–7 | `ntp_serve_cnt` | uint32（两字） | 次 | NTP 应答累计（高字@6，低字@7） |
| 8 | `rtc_temp_c100` | int16 | 0.01 ℃ | RTC 温度×100；失败时为 `0x8000` |
| 9 | `cpu_load_pct` | uint16 | 0–100 | CPU 负载百分 |
| 10 | year | uint16 | 如 2026 | UTC 年 |
| 11 | month | uint16 | 1–12 | UTC 月 |
| 12 | day | uint16 | 1–31 | UTC 日 |
| 13 | hour | uint16 | 0–23 | UTC 时 |
| 14 | minute | uint16 | 0–59 | UTC 分 |
| 15 | second | uint16 | 0–59 | UTC 秒 |
| 16 | millisecond | uint16 | 0–999 | UTC 毫秒（亚秒分辨上限 1 ms） |
| 17 | `gnss_l26t_factory_status` | uint16 | 产线状态 | 产测保留；客户可读可忽略 |

寄存器总数： 18（地址 0–17）。

#### `system_state`（地址 5）

| 值 | 含义 | 客户建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BOOT — 上电/初始化 | 不作为正式源 |
| 1 | HSI_FALLBACK — 时钟降级 | 不作为正式源 |
| 2 | SYNCING — 收敛中 | 可预读，正式联锁慎用 |
| 3 | LOCKED — 已锁定 | 正式授时 |
| 4 | HOLDOVER — 守时 | 按工艺决定是否继续信任 |

## 2.5 推荐读法（PLC）

仅要日历时间（常用）：

起始地址 10，数量 7（年…毫秒）

或起始 10，数量 8（含地址 17，可丢弃）

要状态门控 + 时间：

起始地址 5，数量 12（state + … + ms），或分两次读：先读 `system_state==3`，再读 10–16。

轮询周期： 建议 ≥ 1 Hz。更快轮询不会提高亚秒分辨率（仍为 1 ms）。

与 1PPS 联用： 寄存器给绝对时间；秒沿对齐用独立 1PPS OUT。勿期望 A/B 线输出秒脉冲。

## 2.6 产线写功能（客户勿用）

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| FC06 写地址 17 = `0x4C26` | 触发 L26-T 产线 NVM 相关流程；仅厂内产测窗口 |
| 其它写 | 未向客户开放 |

客户工程请只配置 FC03/FC04 读。误写可能导致异常或被拒绝。

## 2.7 读例（示意）

请求（从站 1，FC03，起始 10，数量 7）十六进制示意：

01 03 00 0A 00 07 CRC_L CRC_H

正常响应：`01 03 0E` + 14 字节数据（7 寄存器）+ CRC。

数据区按寄存器顺序：year, month, day, hour, minute, second, millisecond（各 2 字节，高字节在前）。

异常响应：功能码最高位置 1，附异常码（如非法地址 `0x02`）。

# 3. IRIG-B120 DCLS

## 3.1 接口概要

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 格式 | IRIG-B120，DCLS（直流电平移位 / 脉宽编码） |
| 码率 | 100 bit/s（每秒一帧，每比特 10 ms） |
| 电气（板级） | MCU 侧 TTL → 串联电阻 → 5 V 缓冲（如 SN74LVC1G126）→ BNC / 端子 |
| 逻辑电平 | 以随箱硬件规格为准（典型为缓冲后 5 V 逻辑幅度） |
| 时间基准 | 帧与内部有效 PPS 秒沿同步重建；内容为 UTC 时分秒与年积日等 |
| 使用前提 | 建议在 LOCK 下联调与验收 |

接线、BNC 中心极/外壳接地、电缆阻抗以图纸为准。

## 3.2 帧内容（符合 B120 惯例）

每秒 100 位；位置标识 P 位于 0, 9, 19, …, 99。主要时间域：

| 域 | 说明 |
| --- | --- |
| 秒 / 分 / 时 | BCD |
| 年积日（DOY） | BCD（1–366） |
| SBS | 当日秒数的直二进制字段（与标准 B120 布局一致） |
| 未用位 | 填 0 |

脉宽编码（DCLS）：

| 符号 | 高电平典型宽度 |
| --- | --- |
| 逻辑 0 | 2 ms 高 + 8 ms 低 |
| 逻辑 1 | 5 ms 高 + 5 ms 低 |
| 标记 P | 8 ms 高 + 2 ms 低 |

位域细节以 IRIG 标准 / 接收机手册 为准；本附件确认本机输出为 B120 DCLS，可供标准 IRIG-B 接收设备解码。厂内实现细节不必作为客户集成条件。

## 3.3 与其它通道关系

IRIG 不替代 Modbus 的“年月日可读寄存器”，也不替代以太网 NTP。

需要 PLC 日历数字时用 Modbus；需要传统时码口时用 IRIG；需要硬件秒沿时用 1PPS。

## 3.4 验收提示

设备 LOCK 后，用合格 IRIG-B 接收机或示波器观察 DCLS 波形。

核对接收机解码的时分秒与设备 Web/Modbus UTC 一致（允许链路与接收机延迟）。

不要用 `ping` 或 Windows 时间面板验收 IRIG。

# 4. TTL 1PPS（对照）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电平 | 3.3 V TTL（以规格书为准） |
| 频率 | 1 Hz（有效 GNSS PPS 驱动下） |
| 用途 | 秒沿同步、仪器触发 |
| 与 Modbus | 脉冲 = 秒边界；日历 = 寄存器 / NTP |

勿与 RS-485 A/B 或 IRIG 端子混接。

# 5. 联调与验收建议

| 步骤 | 动作 | PASS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线定位，前面板 LOCK | 绿色锁定 |
| 2 | Modbus：9600 8N1，站号 1，FC03 读 10–16 | 年月日时合理，ms∈0–999 |
| 3 | 读地址 5 | 正式投运时期望 3（LOCKED） |
| 4 | （可选）IRIG 接接收机 | 解码时间与 UTC 一致 |
| 5 | （可选）1PPS 示波器 | 1 Hz 边沿稳定 |

精度分层与工业场景能力对照见用户指南 附录 D。

# 6. 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-07-19 | 1.0 | 首版起草：Modbus 全表 + IRIG-B120 接口级说明 |

本附件随设备发货；若与设备实测行为不一致，以已发布固件与铭牌为准并回改本文。