# 工业接口协议附件

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 工业接口协议附件 |
| 文档编号 | DOC-TS3000-IF-CN-011 |
| 型号 | TempoSync-3000-BG-T-S |
| 配套 | 随箱《用户指南（发货完整版）》 |
| 用途 | PLC / SCADA / 秒沿与整分脉冲集成；端子丝印与电缆以随箱硬件图纸为准 |
| 文档版本 | 1.2（本改版：PULSE 联调步骤；无 IRIG；硬件秒沿 1PPS） |

## 0. 大纲

- 总则与通道分工

- RS-485 Modbus RTU

- PULSE PPM（四针 Pin4）

- TTL 1PPS（对照）

- 联调与验收建议

- 修订记录

## 1. 总则与通道分工

本机多通道并行，精度与时间形态不可互相套用：

| 通道 | 形态 | 典型用途 | 客户协议细节 |
| --- | --- | --- | --- |
| RJ45 NTP | 协议时间戳 | PC / NVR / 交换机 | 见用户指南 |
| RS-485 Modbus | 寄存器绝对时间（UTC，含 ms） | PLC / 触摸屏 / SCADA | 本文 §2 |
| PULSE PPM | 整分脉冲 | 需量/PLC 时段 | 本文 §3 |
| TTL 1PPS | GNSS 秒沿（硬件扇出） | 示波器 / 采集卡秒沿 | 本文 §4（简） |

正式授时请在设备 LK GNSS / LOCK 后使用。未锁定时日历字段或时码仍可能输出，但不得作为联锁/计量依据。

## 2. RS-485 Modbus RTU

### 2.1 电气与串口（出厂）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 拓扑 | 半双工 RS-485 |
| 信号 | A / B（极性以丝印为准）；建议总线共地 |
| 方向控制 | 设备侧 DE/RE 自动切换（主站无需管 DE） |
| 波特率 | 9600（出厂） |
| 数据位 | 8 |
| 校验 | 无（N） |
| 停止位 | 1 |
| 终端电阻 | 总线两端 120 Ω（按现场规范） |
| 线缆 | 屏蔽双绞；长线注意共模与接地 |

端子编号、浪涌防护与隔离以随箱原理图/接线表为准；本文不替代硬件图纸。

### 2.2 从站与功能码

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 从站地址（Slave ID） | 0x01（1） |
| 客户侧推荐 | 读保持寄存器 FC 0x03 |
| 兼容 | 读输入寄存器 FC 0x04（与 FC03 同一映射） |
| 写单寄存器 FC 0x06 | 仅产线保留，客户侧请勿使用（见 §2.6） |

CRC：标准 Modbus RTU CRC16（多项式 0xA001，初值 0xFFFF，低字节在前）。

### 2.3 字节序与多字寄存器

- 每个 Modbus 寄存器 = 1 个 16 位字。

- 32 位量（相位偏移、NTP 计数）占用连续两字，顺序为：高字在前（低地址）、低字在后（大端字序 / big-endian word order）。

- 有符号 16/32 位按二进制补码解释。

### 2.4 保持寄存器地图（地址从 0 起）

| 地址 | 名称 | 类型 | 单位 / 范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–1 | phase_offset_ns | int32（两字） | ns | 内部 PPS 相位/漂移监测（高字@0，低字@1）；非客户端 NTP 精度 |
| 2 | freq_offset_ppb | int16 | ppb | 频率偏移估计 |
| 3 | pps_signal_health | uint16 | 0–100 | PPS 健康度（百分） |
| 4 | gnss_sat_count | uint16 | 星数 | 当前用于定位的卫星数（以设备聚合为准） |
| 5 | system_state | uint16 | 见下表 | 系统授时状态 |
| 6–7 | ntp_serve_cnt | uint32（两字） | 次 | NTP 应答累计（高字@6，低字@7） |
| 8 | rtc_temp_c100 | int16 | 0.01 ℃ | RTC 温度×100；失败时为 0x8000 |
| 9 | cpu_load_pct | uint16 | 0–100 | CPU 负载百分 |
| 10 | year | uint16 | 如 2026 | UTC 年 |
| 11 | month | uint16 | 1–12 | UTC 月 |
| 12 | day | uint16 | 1–31 | UTC 日 |
| 13 | hour | uint16 | 0–23 | UTC 时 |
| 14 | minute | uint16 | 0–59 | UTC 分 |
| 15 | second | uint16 | 0–59 | UTC 秒 |
| 16 | millisecond | uint16 | 0–999 | UTC 毫秒（亚秒分辨上限 1 ms） |
| 17 | factory_reserved | uint16 | 产线状态 | 产测保留；客户可读可忽略 |

寄存器总数： 18（地址 0–17）。

#### system_state（地址 5）

| 值 | 含义 | 客户建议 |
| --- | --- | --- |
| 0 | BOOT — 上电/初始化 | 不作为正式源 |
| 1 | CLOCK_FALLBACK — 时钟降级 | 不作为正式源 |
| 2 | SYNCING — 收敛中 | 可预读，正式联锁慎用 |
| 3 | LOCKED — 已锁定 | 正式授时 |
| 4 | HOLDOVER — 守时 | 按工艺决定是否继续信任 |

### 2.5 推荐读法（PLC）

仅要日历时间（常用）：

- 起始地址 10，数量 7（年…毫秒）

- 或起始 10，数量 8（含地址 17，可丢弃）

要状态门控 + 时间：

- 起始地址 5，数量 12（state + … + ms），或分两次读：先读 system_state==3，再读 10–16。

轮询周期： 建议 ≥ 1 Hz。更快轮询不会提高亚秒分辨率（仍为 1 ms）。

与 1PPS 联用： 寄存器给绝对时间；秒沿对齐用独立 1PPS OUT。勿期望 A/B 线输出秒脉冲。

### 2.6 写功能（客户勿用）

客户工程请只配置 FC03/FC04 读。写寄存器为厂内保留，未向客户开放；误写可能被拒绝或导致异常。

### 2.7 读例（示意）

请求（从站 1，FC03，起始 10，数量 7）十六进制示意：

01 03 00 0A 00 07 CRC_L CRC_H

正常响应：01 03 0E + 14 字节数据（7 寄存器）+ CRC。
数据区按寄存器顺序：year, month, day, hour, minute, second, millisecond（各 2 字节，高字节在前）。

异常响应：功能码最高位置 1，附异常码（如非法地址 0x02）。

## 3. PULSE PPM（四针 Pin4）

### 3.1 接口概要

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 模式 | PPM：每个 UTC 整分 1 拍（默认脉宽 200 ms 正脉冲） |
| 电气 | 5 V TTL（Pin4）；与 GND（Pin3）共地 |
| 使用前提 | 设备 LOCK；未锁定默认 不出脉冲 |
| 禁止 | 把 Pin4 当 1PPS 或 IRIG |

四针建议丝印：485A | 485B | GND | PULSE。旧线束第四脚若当 1PPS/IRIG 须改接。

本改版 无 IRIG-B。需要时码请改用 TempoSync-3500 或其它带 IRIG 机型。

### 3.2 与其它通道关系

- PULSE 不替代 Modbus 日历寄存器，也不替代 1PPS 秒沿。

- 秒沿走 1PPS OUT（硬件扇出）；整分节拍走 Pin4。

### 3.3 联调与验收（示波器）

探头接 四针端子 Pin4（PULSE），地接 Pin3（GND）。电平约 5 V TTL。可选第二通道接 1PPS OUT（1PPS 输出座） 对照整分秒沿。

| 步骤 | 动作 | PASS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线定位，前面板 / Web LOCK | 未 LOCK 不要测 PULSE |
| 2 | 时基约 50 ms/div，上升沿触发；等 UTC 秒=00 | 一个正脉冲，脉宽约 180～220 ms（标称 200 ms） |
| 3 | 再等 1 分钟 | 再来一拍；中间 59 s 不是 1 Hz |
| 4 | （可选）对照 1PPS | 仅整分那一拍 Pin4 与 1PPS 上升沿对齐（允许数 µs） |
| 5 | 未 LOCK（拔天线）再跨一个整分 | Pin4 无脉冲 |

不要用 ping、NTP 偏移或 Modbus 寄存器验收 PULSE。日历走 485/NTP；整分节拍只看示波器。Pin4 若变成 1 Hz，接错到 1PPS 座。

旧线束第四脚若当 IRIG/1PPS 须改接。本改版 无 IRIG-B。

## 4. TTL 1PPS（对照）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电平 | 3.3 V TTL（硬件缓冲输出 直出 GNSS 秒脉冲） |
| 频率 | 1 Hz（模组 PPS 有效时） |
| 用途 | 秒沿同步、仪器触发 |
| 与 Modbus | 脉冲 = 秒边界；日历 = 寄存器 / NTP |
| MCU | 不驱动该座；守时秒沿不接到 1PPS 输出座 |

勿与 RS-485 A/B 或 Pin4 PULSE 混接。

## 5. 联调与验收建议

| 步骤 | 动作 | PASS |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天线定位，前面板 LOCK | 绿色锁定 |
| 2 | Modbus：9600 8N1，站号 1，FC03 读 10–16 | 年月日时合理，ms∈0–999 |
| 3 | 读地址 5 | 正式投运时期望 3（LOCKED） |
| 4 | （可选）PULSE Pin4 | LOCK 后每 UTC 整分约 200 ms 正脉冲 |
| 5 | （可选）1PPS 示波器（1PPS 输出座 座） | 1 Hz 边沿稳定（请接面板 1PPS 座） |

精度分层与工业场景能力对照见用户指南 附录 D。

## 6. 修订记录

| 日期 | 版本 | 变更 |
| --- | --- | --- |
| 2026-08-14 | 1.2 | 补 PULSE 示波器联调步骤 |
| 2026-08-14 | 1.1 | 本改版：删 IRIG；硬件秒沿 1PPS；Pin4=整分脉冲 |
| 2026-07-19 | 1.0 | 首版起草：Modbus 全表（时码相关说明已废止） |

本附件随设备发货；若与设备实测行为不一致，以已发布固件与铭牌为准并回改本文。