# 工业 NTP 授时服务器 — 选型一页（参考源·策略·容量）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 选型一页（参考源·策略·容量） |
| 文档编号 | `DOC-Q3000-SEL-CN-011` |
| 型号 | QYTS-3000-BG-T-S |
| 文档版本 | 1.0 |
| 适用固件 | V4.9.0-b139+（以设备 Web / 铭牌为准） |
| 用途 | 选型 / 投标 / 验收对照（「状态—策略—容量」一页写法） |
| 配套 | 同目录《产品规格书（发货）》 |

# 1. 参考源状态（看什么 · 意味着什么）

时间参考 = GNSS 1PPS + 本地时钟驯服（非 PTP；非双参考热备）。

| 设备状态（Web / LCD） | 含义 | 默认策略下 NTP |
| --- | --- | --- |
| LINK 正常 | 网口链路 up | 可收发 NTP / Web |
| GNSS 有星 / FIX | 模组定位有效 | 驯服进行中 |
| 暖机（已有同步与 PPS，尚未 LOCK） | 冷启收敛中 | 可 Stratum 2 |
| LOCK（正式锁定） | 参考源可用，正式授时 | Stratum 1 |
| PPS 短时丢失（曾 LOCK） | 秒脉冲毛刺（约 ≤10 s 窗） | 仍可应答（避免客户端空窗） |
| 失锁 / 守时 | GNSS 不可用或驯服退出 | 见 §2（停答或守时窗） |
| 无 LINK | 网线/交换机故障 | 无 NTP（与策略无关） |

分层精度（不可混写）： 内部/1PPS 为硬件边沿量级；以太网 NTP 为局域网毫秒级（以客户端实测为准）；Modbus 分辨 1 ms。

# 2. NTP 应答策略（Web「NTP 应答策略」）

| Web 名称 | LCD `Pol` | 暖机 | LOCK 后 | GNSS 失锁后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁定应答（出厂默认） | `LCK` | 可 S2 | S1 | 停答（仅短时 PPS 毛刺仍答） |
| 锁定 + 守时窗 | `TIM` | 同左 | S1 | 约 ≤5 min 内仍可 S2（导出/浸泡推荐） |
| 守时应答 | `HLD` | 同步即可答，多为 S2 | 多为 S2 | 仍可应答（老旧客户端「必须一直有包」） |

策略在 Network 页保存后写入配置并生效（随重启保持）。

大文件 Web 导出期间建议用 锁定+守时窗，降低客户端「无时间源」概率。

可选 NTP 源 IP 白名单（ACL）：未列入则拒答（与上表独立）。

# 3. 容量边界（合同可写数字）

| 边界 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 推荐客户端 | ≤ 60 台（局域网） | 选型默认承诺；典型慢 poll（如数十秒～数分钟一轮） |
| 单源 IP | ≤ 8 应答/秒 | 防单机狂打 |
| 全网过载保护 | 约 ≤ 1024 应答/秒 | 自适应限速：常态不硬卡低上限；过载进入保护 |
| Web 大导出时 | 全网上限进一步降低 | 与 NTP 共一口；压测勿并行下大 CSV |
| 不包含 | PTP、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播、NTS、HTTPS、SNMPv3 | 对标入门工控 NTP；本机 SNMP 仅为 v2c 只读 |

验收建议： LOCK 后同网段 PC `w32tm` / `sntp` 成功；Web NTP Served 递增；勿以「模组 ns」验收「客户端 ns」。

# 4. 一眼对照（给商务 / 集成商）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 什么时候是正式 Stratum 1？ | LOCK 且默认/锁定类策略 |
| 冷启客户端会不会长时间无时间？ | 默认策略下 暖机可 S2；要更稳失锁行为选 锁定+守时窗 |
| 能带多少台？ | 推荐 ≤60；不是万级 req/s 机房机 |
| 和 Meinberg 哪档比？ | 入门工控 NTP（M150/M250 级场景）；不做 IMS/PTP/SyncFire |

文件名 《选型一页》。接口细节见《工业接口协议附件》，操作见《用户指南》。固件以设备显示为准。