# 工业 NTP 授时服务器 — 选型一页（参考源·策略·容量）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 适用对象 | 代理商 · 最终客户 · 招标技术包 |
| 文档名称 | 选型一页（参考源·策略·容量） |
| 文档编号 | DOC-TS3000-SEL-CN-011 |
| 型号 | TempoSync-3000-BG-T-S |
| 文档版本 | 1.1（本改版：硬件秒沿 1PPS、PULSE PPM；无 IRIG / 无 OCXO） |
| 适用固件 | V4.9.0（以设备 Web / 铭牌为准） |
| 用途 | 选型 / 投标 / 验收对照（「状态—策略—容量」一页写法） |
| 配套 | 同目录《产品规格书（发货）》 |

## 1. 参考源状态（看什么 · 意味着什么）

时间参考 = GNSS 1PPS + 本地时钟驯服（非 PTP；非双参考热备）。

| 设备状态（Web / LCD） | 含义 | 默认策略下 NTP |
| --- | --- | --- |
| LINK 正常 | 网口链路 up | 可收发 NTP / Web |
| GNSS 有星 / FIX | 模组定位有效 | 驯服进行中 |
| 暖机（已有同步与 PPS，尚未 LOCK） | 冷启收敛中 | 可 Stratum 2 |
| LOCK（正式锁定） | 参考源可用，正式授时 | Stratum 1 |
| PPS 短时丢失（曾 LOCK） | 秒脉冲毛刺（约 ≤10 s 窗） | 仍可应答（避免客户端空窗） |
| 失锁 / 守时 | GNSS 不可用或驯服退出 | 见 §2（停答或守时窗） |
| 无 LINK | 网线/交换机故障 | 无 NTP（与策略无关） |

分层精度（不可混写）： 内部/1PPS 只写 ns 参数；以太网 NTP 仅 实验室条款（LOCK+低 RTT → offset 可达毫秒级，见报告），不保证任意现场；Modbus 分辨 1 ms。

| 通道 | 本机 | 验收 |
| --- | --- | --- |
| RJ45 NTP | LOCK 后 Stratum 1 | 同网段客户端；勿用模组 ns |
| RS-485 Modbus | UTC 含 ms | FC03 读 10–16 |
| 1PPS OUT | 硬件缓冲 直出 GNSS 秒沿（3.3 V） | 示波器 1 Hz（请接面板 1PPS 座） |
| PULSE（四针 Pin4） | LOCK 后 UTC 整分 200 ms（5 V） | 示波器；未 LOCK 无脉冲 |
| 不含 | IRIG-B、OCXO、PTP、双网口 | 时码/μs 守时另选型 |

## 2. NTP 应答策略（Web「NTP 应答策略」）

| Web 名称 | LCD Pol | 暖机 | LOCK 后 | GNSS 失锁后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锁定应答（出厂默认） | LCK | 可 S2 | S1 | 停答（仅短时 PPS 毛刺仍答） |
| 锁定 + 守时窗 | TIM | 同左 | S1 | 约 ≤5 min 内仍可 S2（导出/浸泡推荐） |
| 守时应答 | HLD | 同步即可答，多为 S2 | 多为 S2 | 仍可应答（老旧客户端「必须一直有包」） |

- 策略在 Network 页保存后写入配置并生效（随重启保持）。

- 大文件 Web 导出期间建议用 锁定+守时窗，降低客户端「无时间源」概率。

- 可选 NTP 源 IP 白名单（ACL）：未列入则拒答（与上表独立）。

## 3. 容量边界（参数 + 公式）

| 边界 | 规格 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| NTP 性能 | 过载保护约 ≤ 2048 req/s；设计应答能力约 1500 req/s（V-N10·16源）；(R) 见同报告 | 写参数；禁抄万级机房机指标 |
| 规划帽 | 60 | 选型/SNMP；≠「必须高频养满 60」 |
| 规划台数 | (N(60,R/f_{})) | () 建议 0.5～0.7；客户按轮询自算 |
| 单源 IP | ≤ 8 应答/秒 | 防单机狂打 |
| Web 大导出时 | 全网上限进一步降低 | 与 NTP 共一口；压测勿并行下大 CSV |
| 不包含 | IRIG-B、OCXO、PTP（不含第三方 PTP 许可档）、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播、NTS、HTTPS、SNMPv3 | 入门工控 NTP（T=TCXO）；SNMP 仅为 v2c 只读 |

验收建议： LOCK 后同网段 PC w32tm / sntp 成功；Web NTP Served 递增；勿以「模组 ns」验收「客户端 ns」；offset 以实验室/合同方法为准，不作现场好坏预判。

## 4. 一眼对照（给商务 / 集成商）

| 问题 | 答案 |
| --- | --- |
| 什么时候是正式 Stratum 1？ | LOCK 且默认/锁定类策略 |
| 冷启客户端会不会长时间无时间？ | 默认策略下 暖机可 S2；要更稳失锁行为选 锁定+守时窗 |
| 能带多少台？ | 按公式自算（规划帽 60）；不是万级 req/s 机房机 |
| 本机定位？ | 入门工控柜内 NTP；非 PTP、非机房万级档 |

文件名 《选型一页》。接口细节见《工业接口协议附件》，操作见《用户指南》。固件以设备显示为准。