工业 NTP 授时服务器 — 选型一页（参考源·策略·容量）
	项目
	内容

	适用对象
	代理商 · 最终客户 · 招标技术包

	文档名称
	选型一页（参考源·策略·容量）

	文档编号
	DOC-TS3000-SEL-CN-011

	型号
	TempoSync-3000-BG-T-S

	文档版本
	1.1（本改版：硬件秒沿 1PPS、PULSE PPM；无 IRIG / 无 OCXO）

	适用固件
	V4.9.0（以设备 Web / 铭牌为准）

	用途
	选型 / 投标 / 验收对照（「状态—策略—容量」一页写法）

	配套
	同目录《产品规格书（发货）》



1. 参考源状态（看什么 · 意味着什么）
时间参考 = GNSS 1PPS + 本地时钟驯服（非 PTP；非双参考热备）。
	设备状态（Web / LCD）
	含义
	默认策略下 NTP

	LINK 正常
	网口链路 up
	可收发 NTP / Web

	GNSS 有星 / FIX
	模组定位有效
	驯服进行中

	暖机（已有同步与 PPS，尚未 LOCK）
	冷启收敛中
	可 Stratum 2

	LOCK（正式锁定）
	参考源可用，正式授时
	Stratum 1

	PPS 短时丢失（曾 LOCK）
	秒脉冲毛刺（约 ≤10 s 窗）
	仍可应答（避免客户端空窗）

	失锁 / 守时
	GNSS 不可用或驯服退出
	见 §2（停答或守时窗）

	无 LINK
	网线/交换机故障
	无 NTP（与策略无关）


分层精度（不可混写）： 内部/1PPS 只写 ns 参数；以太网 NTP 仅 实验室条款（LOCK+低 RTT → offset 可达毫秒级，见报告），不保证任意现场；Modbus 分辨 1 ms。
	通道
	本机
	验收

	RJ45 NTP
	LOCK 后 Stratum 1
	同网段客户端；勿用模组 ns

	RS-485 Modbus
	UTC 含 ms
	FC03 读 10–16

	1PPS OUT
	硬件缓冲 直出 GNSS 秒沿（3.3 V）
	示波器 1 Hz（请接面板 1PPS 座）

	PULSE（四针 Pin4）
	LOCK 后 UTC 整分 200 ms（5 V）
	示波器；未 LOCK 无脉冲

	不含
	IRIG-B、OCXO、PTP、双网口
	时码/μs 守时另选型



2. NTP 应答策略（Web「NTP 应答策略」）
	Web 名称
	LCD Pol
	暖机
	LOCK 后
	GNSS 失锁后

	锁定应答（出厂默认）
	LCK
	可 S2
	S1
	停答（仅短时 PPS 毛刺仍答）

	锁定 + 守时窗
	TIM
	同左
	S1
	约 ≤5 min 内仍可 S2（导出/浸泡推荐）

	守时应答
	HLD
	同步即可答，多为 S2
	多为 S2
	仍可应答（老旧客户端「必须一直有包」）


· 策略在 Network 页保存后写入配置并生效（随重启保持）。

· 大文件 Web 导出期间建议用 锁定+守时窗，降低客户端「无时间源」概率。

· 可选 NTP 源 IP 白名单（ACL）：未列入则拒答（与上表独立）。

3. 容量边界（参数 + 公式）
	边界
	规格
	说明

	NTP 性能
	过载保护约 ≤ 2048 req/s；设计应答能力约 1500 req/s（V-N10·16源）；(R) 见同报告
	写参数；禁抄万级机房机指标

	规划帽
	60
	选型/SNMP；≠「必须高频养满 60」

	规划台数
	(N(60,R/f_{}))
	() 建议 0.5～0.7；客户按轮询自算

	单源 IP
	≤ 8 应答/秒
	防单机狂打

	Web 大导出时
	全网上限进一步降低
	与 NTP 共一口；压测勿并行下大 CSV

	不包含
	IRIG-B、OCXO、PTP（不含第三方 PTP 许可档）、双网口热备、IPv6、NTP 广播/组播、NTS、HTTPS、SNMPv3
	入门工控 NTP（T=TCXO）；SNMP 仅为 v2c 只读


验收建议： LOCK 后同网段 PC w32tm / sntp 成功；Web NTP Served 递增；勿以「模组 ns」验收「客户端 ns」；offset 以实验室/合同方法为准，不作现场好坏预判。

4. 一眼对照（给商务 / 集成商）
	问题
	答案

	什么时候是正式 Stratum 1？
	LOCK 且默认/锁定类策略

	冷启客户端会不会长时间无时间？
	默认策略下 暖机可 S2；要更稳失锁行为选 锁定+守时窗

	能带多少台？
	按公式自算（规划帽 60）；不是万级 req/s 机房机

	本机定位？
	入门工控柜内 NTP；非 PTP、非机房万级档



文件名 《选型一页》。接口细节见《工业接口协议附件》，操作见《用户指南》。固件以设备显示为准。
