# 工业 NTP 授时服务器 — 用户指南（标书脱敏版）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档编号 | DOC-TS3000-UG-BID-CN-011 |
| 型号 | TempoSync-3000-BG-T-S |
| 文档名称 | 用户指南（标书脱敏版） |
| 文档版本 | 与固件 V4.9.x 能力同步（标书附件） |
| 适用对象 | 招标评标、技术审查、售前说明 |
| 说明 | 本版供 投标 / 公开技术包：不含出厂 Web 口令、不含工程诊断路径。现场安装与改密以随箱《用户指南（发货完整版）》及铭牌为准。不含烧录流程及未公开硬件细节。 |

## 1. 产品简介

本设备（对外型号 TempoSync-3000-BG-T-S）为 Stratum 1 级网络时间服务器（GNSS 定位成功并进入锁定 LOCK 后），以 GNSS 卫星时间为基准，向工业现场提供多通道授时：

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 以太网 NTP | NTP v3/v4（UDP 123），供 PC / 服务器 / 安防 / 交换机等 |
| 工业串口（本机型） | RS-485 Modbus RTU 绝对时间寄存器，供 PLC / SCADA |
| 硬件秒脉冲（本机型） | TTL 1PPS OUT（硬件缓冲 直出 GNSS 秒沿，非 MCU） |
| 整分脉冲（本机型） | 四针 PULSE（LOCK 后 UTC 整分 200 ms）；无 IRIG |
| 默认 IP | 192.168.1.123 / 掩码 255.255.255.0 / 网关 192.168.1.1 |
| 管理 Web | http://<设备IP>/（浏览器访问，需登录） |
| 出厂管理账号 | 见随箱说明书 / 铭牌或配置卡（可在 Web Network 页修改；首次部署后应立即改密） |
| 前面板 | 1.8 寸屏 + 单键：短按翻页；中按恢复 Web 出厂凭据；长按恢复出厂网络（见 §3） |

### 1.1 时间同步精度（分层说明）

不同接口的物理链路与协议机制不同，精度指标不可互相套用；请按下表理解与选型。经多轮厂内/现场校验与浸泡，下列各通道典型能力相对验收口径均有 充足余量（富裕），表述按通道分别成立。典型工业场景与能力对照见 附录 D。

| 层级 | 通道 | 典型能力（LOCK 后） | 适用场景 | 不适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A — 基准 | GNSS 1PPS 输入 / 设备内部驯服 | 短稳典型 ≤ 10 ns（RMS）（见验证报告） | 设备自身时钟质量与出厂/验收参考 | 不是 网口或 485 口的客户端实测精度 |
| B — 硬件秒沿 | 1PPS OUT（TTL，硬件缓冲） | GNSS 秒脉冲经硬件扇出 | 秒沿对齐、示波器对时、与寄存器时间联合打戳 | 非软件方波；非差分 485；线缆过长会劣化边沿 |
| C — 工业总线 | RS-485 Modbus | 时间分辨到 1 ms（毫秒寄存器）；轮询间隔决定可用时效 | PLC 显示、事件打戳、状态联锁 | 不提供 纳秒级总线授时；非 1PPS 差分传输 |
| D — 以太网 | RJ45 NTP | 实验室条款：LOCK、同网段低 RTT → offset 可达毫秒级（见报告）；本机应答侧参数见规格书 | PC / NVR / 服务器 / 交换机时钟 | 不保证任意现场；不承诺全网亚微秒；受交换机、网卡、OS 调度影响 |
| E — 守时 | 晶振 / RTC（GNSS 短暂丢失） | 精度随失锁时间劣化，至 ppm 级 | 短时业务连续 | 长时间无星需恢复天线与 LOCK |

选型建议（专业表述）：

- 需要 秒级硬件对齐 时：使用 1PPS OUT，必要时配合 Modbus 的年月日时分秒与毫秒字段完成“绝对时间 + 秒沿”组合。

- 需要 PLC / SCADA 绝对时间 时：使用 RS-485 Modbus；建议轮询周期 ≥ 1 Hz，以毫秒字段为亚秒分辨率上限。

- 需要 IT / 安防终端对时 时：使用 RJ45 NTP；验收以客户端 w32tm / chronyc 等实测偏移为准，不以设备内部纳秒指标替代。

重要声明： 「GNSS 1PPS 10 ns RMS」描述的是 卫星模组 / 设备内部基准能力（经校验相对该口径有余量）；不得 等同理解为「以太网 NTP 客户端精度 10 ns」或「RS-485 口纳秒授时」。合同与验收请按通道分别约定指标。

### 1.2 前面板时间显示

前面板时钟在 GNSS 1PPS 或 RTC 守时秒沿 有效时，均按对应秒沿锁存翻秒；仅在无边沿（软件 1Hz）时退回本地时间轴取整。守时秒沿相对 UTC 可能有相位差，屏显用于运维观察，不以屏显作为计量或验收依据；计量与联锁请使用 NTP、Modbus 或 1PPS 通道。

## 2. 首次上电与正常现象

### 2.1 快速检查清单

- 按铭牌选择一种进线接通电源（禁止 AC 与 DC 同时接入）：

  - 市电： 三孔品字接 AC 220 V（机内变压器 + 滤波整流）；或

  - 直流： DC-IN（DC050-T） 接外置适配器输出（12 V～24 V DC，极性以面板为准）。

- 接好 以太网（与电脑同网段）。

- GNSS 天线置于室外或窗边开阔处。

- 等待 1～5 分钟（冷启搜星；定位后再约数十秒至 LK GNSS / LOCK）。

- 浏览器打开 http://192.168.1.123/，使用随箱资料中的出厂账号登录；建议首次登录后立即改密。

- 用 w32tm / chronyc 等对设备 IP 做一次 NTP 抽测。

### 2.2 没有有效 RTC 时间时的首次开机

新机或 RTC 失效时属 正常现象：

| 屏幕显示 | 含义 |
| --- | --- |
| NO TIME / GNSS SYNC（灰） | 等待 GNSS，尚无可用时间 |
| BOOT / SYNC（青/黄） | 启动或收敛中 |
| WAIT / ACQ xx（青/黄） | 搜星；数字表示已见星 |
| DOWN（黄） | 网线未接或链路未起；接好网线后应变 UP |

定位成功后：时间/日期正常显示，状态多为 FIX xx（绿）+ LK GNSS，即可对外授时（Stratum 1）。

### 2.3 已有 RTC 时间的设备

上电后可能 立即显示时间。默认 NTP 策略为 「锁定应答」：

- 冷启 暖机（已有同步与 PPS、尚未 LOCK）：仍可能以 Stratum 2 应答；

- 仅 RTC、无 PPS：静默拒答；

- GNSS LOCK 后：Stratum 1。

策略可在 Web Network 页修改（见 §4.3）。

### 2.4 屏幕颜色说明

| 颜色 | 含义 |
| --- | --- |
| 绿色 | 正常 / 已锁定 |
| 黄色 | 收敛中、搜星中、可接受告警 |
| 橙色 | 守时（GNSS 暂时丢失） |
| 青色 / 灰色 | 启动 / 等待，非故障 |
| 红色 | 运行稳定后仍异常（如长期无网、PPS 丢失） |

## 3. 前面板

### 3.1 四页内容

短按按键循环切换。每页仅 6 行参数（另 1 行翻页提示）。四页按角色分工，同一指标不跨页重复。屏上不显示 ns / ppb / Age / 抖动数字；精度与故障追溯走 Web 导出：事件日志 event_log.csv、24 小时质量 quality_24h.csv（见 §4.5）。

| 页 | 角色 | 六行内容（自上而下） |
| --- | --- | --- |
| 0 | 巡检 | 状态 · 时间 · 日期 · IP · 链路 · 序列号 |
| 1 | 授时决策 | NTP 服务态 · PPS 源 · HO+质量灯 · GNSS FIX · 运行时间 · 应答计数 N |
| 2 | 异常归因 | 是否应答 Svc · 策略 Pol（唯一） · 板温 · 复位 · 收敛 · CPU |
| 3 | 资产/售后 | 固件 build · MAC 后 3 字节 · 网关 · DNS · 掩码 · ACL |

Page 0 各行含义：

| 行 | 典型显示 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 状态 | LK GNSS / 驯服进度 / HOLD… | 授时是否锁定（正式授时看 LOCK） |
| 时间 | HH:MM:SS 或 NO TIME | 当前时刻 |
| 日期 | YYYY-MM-DD 或 GNSS SYNC | 当前日期 |
| IP | 192.168.1.123 | 本机地址 |
| 链路 | UP NTP / DOWN / INIT… | 以太网与 NTP 活动 |
| 序列号 | SN:（示例占位，以铭牌为准） | 设备 SN（仅此页） |

翻页提示：OPS  >（进入运维决策页）。

Page 1「授时决策」（一眼能否当源）：

| 行 | 典型显示 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| NTP | NTP:S1 GPS / NTP:S2 HLD… | 对外服务层级（仅此页） |
| PPS | PPS:GPS / PPS:RTC / PPS:--- | 秒沿跟谁 |
| HO+Q | HO --- Q:OK / HO 12m Q:WARN | 守时时长 + 质量灯（见下） |
| GNSS | FIX 16 / NO FIX / ACQ… | 定位与星数（唯一 FIX） |
| Upt | Upt:0d 03:20 | 运行时间 |
| N | N:5237 | 累计 NTP 应答次数（仅此页；绿=正在应答） |

HO（守时）与 N:cnt：

| 显示 | 含义 |
| --- | --- |
| HO --- | 未进入守时态（含正常 LOCK，或拔天线后短暂由 RTC 秒沿衔接尚未计入守时）；不是故障。 |
| HO 45s / HO 12m / HO 3h | 已进入守时后显示已持续多久：内部按秒计，屏上分别以 s / m / h 显示。 |
| N:数字 | 开机以来成功发出的 NTP 应答次数。数字在涨 ≈ 有客户端在对时。 |
| 记满会否堵塞？ | 不会。 计数为 32 位无符号整数，到上限后自动回绕为 0 再记，不影响继续应答。 |

Page 2「异常归因」： Svc:ON/OFF · Pol:LCK/HLD/TIM（策略唯一，与 Web §4.3 对应）· Brd: · Rst: · Sync:OK/WAIT/NC · Load:%。

| 屏显 | Web 策略名 | 逻辑作用（摘要） |
| --- | --- | --- |
| Pol:LCK | 锁定应答（出厂默认） | 以 GNSS LOCK 为正式 Stratum 1 门槛；冷启暖机 / 短时 PPS 毛刺仍可能 Stratum 2，避免客户端长期无时间 |
| Pol:HLD | 守时应答 | synced 即可应答（更“松”），适合必须始终收包的老旧客户端 |
| Pol:TIM | 锁定 + 守时窗 | 同 LCK，另在失锁后约数分钟内仍可 Stratum 2 |

Page 3「资产 / 售后」（对账用，不重复他页）：

| 行 | 典型显示 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| FW | FW:b123 | 固件 Build 号（与 Web / 售后对照） |
| MAC | MAC:..:88:71:2B | MAC 后 3 字节（资产对账；完整 MAC 见 Web） |
| GW | GW:192.168.1.1 | 默认网关 |
| DNS | DNS:8.8.8.8 | DNS 服务器 |
| MSK | MSK:255.255.255.0 | 子网掩码 |
| ACL | ACL:OFF 或 ACL:n | NTP 访问控制：关 / 已启用规则条数 |

本页刻意不显示： SN（见 Page 0）· 链路 / NTP 服务态（见 Page 0–1）· 应答计数 N（见 Page 1）。翻页提示：< SYS  | HOME >。

工作态 vs 调试态（表格用途）：

| 场景 | 看哪页 / 哪通道 | 用途 | 不宜当作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常巡检（工作态） | Page 0 | 是否 LOCK、有无网、时间/IP/SN 一眼过 | 精度验收、联锁判据 |
| 授时决策（工作态） | Page 1 | 能否当源：NTP 层级、PPS 源、HO、FIX、计数 N | 纳秒级计量 |
| 异常归因（轻调试） | Page 2 | Svc / Pol / 板温 / 复位 / 收敛 / CPU | 正式对时通道 |
| 资产对账（售后） | Page 3 | FW · MAC 尾 · GW/DNS/MSK · ACL | 授时好坏判断 |
| 精度 / 事件留证（调试态） | Web：quality_24h.csv、event_log.csv（§4.5） | 小时质量与边沿事件 | 屏上找 ns/ppb（屏上不下发） |
| 正式计量与联锁 | NTP / Modbus / 1PPS / PULSE | 合同验收、PLC 联锁、示波器秒沿 | 屏显（仅供运维观察） |

重要： 正式计量与联锁仍以 NTP / Modbus / 1PPS / PULSE 通道为准；前面板屏显仅供运维观察，不以屏显作为计量或验收依据。

### 3.2 单键操作一览

| 操作 | 屏显提示 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 短按（约 < 0.8 s） | — | 翻页 |
| 按住约 10～15 s 后松开 | 先 PWD NNs，到档后 PWD REL | 仅恢复 Web 出厂凭据（具体账号见随箱说明书）；IP / NTP 策略不变 |
| 按住 ≥ 30 s 后松开 | RST NNs → RESETTING | 恢复出厂网络等配置并重启（序列号保留） |
| 按住约 1～10 s 或 15～30 s 松开 | 倒计时中途松开 | 无动作（不翻页、不恢复） |

忘密时请等到屏显 PWD REL 再松手；勿按满 30 秒，以免误触出厂网络复位。

## 4. 网络与 Web 管理

### 4.1 登录

- 电脑与设备同网段（或路由可达）。

- 浏览器访问：http://192.168.1.123/（或实际 IP）。

- 浏览器弹出 Basic 认证时，输入随箱出厂账号或现场已修改后的账号。

- 建议首次登录后立即修改用户名与密码（Network 页）。

合法管理入口（客户侧）：

| 地址 | 用途 |
| --- | --- |
| / | Dashboard（仪表盘）：时钟、GNSS、网络只读、启动健康、系统信息 |
| /network | Network：改 IP/DNS、Web 账号、NTP 应答策略、ACL、配置快照（改前摘要 + Restore 回滚） |
| Web 产测记录 | 出厂产测记录（现场一般只读查看；入口在仪表盘） |
| /flog | 事件日志 CSV（下载名 event_log.csv；触发下载，非 HTML 页） |
| /stats24 | 24 小时质量 CSV（下载名 quality_24h.csv；同上） |
| /ntpclients | NTP Client List（可选；默认关；RAM；可导 ntp_clients.csv） |

说明：

- 访问不存在的路径将直接 404，不会弹出登录框。

- 浏览器可能缓存认证信息，换账号时请清除站点密码或使用无痕窗口。

- 导出入口在 Dashboard（/）→ Diagnostics → Export；Network 页无下载链接。也可地址栏直接打开 /flog、/stats24（须已登录）。

- 出厂口令与工程诊断入口不在本标书版列出。

### 4.2 修改 IP / DNS

- 打开 Network（/network）。

- 填写新 IP、掩码、网关、DNS → Apply & Save。

- 设备写入 Flash 后重启；请用 新 IP 重新打开页面。

### 4.3 NTP 应答策略（Network 页）

| Web 策略 | 前面板（Page 2） | 行为（摘要） |
| --- | --- | --- |
| 锁定应答（出厂默认） | Pol:LCK | LOCK 后 Stratum 1；冷启暖机与短时 PPS 毛刺仍可能 Stratum 2 |
| 锁定+守时窗（导出/长测推荐） | Pol:TIM | 同锁定应答，另在失锁后约 5 分钟内仍可能 Stratum 2；Web 大文件导出期间更不易出现客户端「没有可用时间」 |
| 守时应答 | Pol:HLD | 未 LOCK / 守时阶段仍应答，多为 Stratum 2（适合必须始终收包的老旧客户端） |

保存后设备重启；Dashboard 与前面板 Page 2 Pol: 可核对当前策略；正式授时仍看 NTP LOCK / Page 0–1。

### 4.4 SNMP 只读监控（b140+）

设备在 UDP 161 提供 SNMPv2c 只读（与 NTP/Web 同一 IP）。可用于 NMS 巡检；不能 用 SNMP 改配置。

snmpwalk -v2c -c <community> <设备IP> 1.3.6.1.2.1.1
snmpget  -v2c -c <community> <设备IP> 1.3.6.1.2.1.1.1.0

可读 sysDescr / sysUpTime / sysName，以及企业枝状态（链路、LOCK、NTP 应答计数等）。Community 以工程配置 / 随箱资料为准；标书脱敏指南不印刷出厂默认串。

本机不含 HTTPS；Web 仍为 HTTP Basic Auth。

### 4.4.1 Syslog 边沿推送（b142+，默认关）

在 Network 页 Syslog (event push)：勾选启用并填写日志中心 IPv4（UDP 默认 514）。边沿事件写入 event_log 时同步推送一行，字段名与 CSV 一致（event= / level=）。未配置或未勾选则不推送。不含 SNMP Trap。

### 4.5 修改 Web 用户名 / 密码

在 Network 页 Web administrator：

- Username：1～15 字符（字母、数字及 . _ -）。

- New password：留空则保持原密码；填写则须 6～15 字符。

保存成功后请用新凭据登录。忘记账号时用前面板中按恢复出厂凭据（§3.2）。

### 4.6 事件日志与 24 小时质量导出

需要留证时，从 Dashboard Diagnostics → Export 导出下列客户版文件即可：

| 下载名 | 路径 | 内容（客户列） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| event_log.csv | /flog | time, uptime_s, event, level | 边沿事件环形约 2048 条；默认导出最近约 1024 条；满则覆盖最旧；导出过程仍穿插应答 NTP |
| quality_24h.csv | /stats24 | hour_utc, offset_avg_ns, jitter_max_ns, samples | 最多 24 个整点桶；samples=0 表示该整点无 GNSS 驯服采样（行仍保留）；整表体积很小 |
| ntp_clients.csv | /ntpclients（须先 Enable） | src_ip,hits,last_age_s | 可选会话表（≤16 源 IP）；重启清空；默认关闭（出厂默认关闭） |

点击链接后浏览器直接下载 CSV（不是打开新网页）。导出不含账号密钥。建议在业务低峰下载；避免与 NTP 压力测试同时进行。

误改 IP / 策略 / ACL 后：打开 Network → Configuration snapshots，对照 Previous summary（改前 IP/掩码/网关/策略/ACL），点 Restore 回滚并重启。event_log.csv 中可见 CFG_NET / CFG_ACL / CFG_PWD 与改配置时间对齐。

## 5. 客户端配置 — Windows

### 5.1 Windows 10 / 11（图形界面）

- 设置 → 时间和语言 → 日期和时间

- 附加设置 / 控制面板 → 日期和时间 → Internet 时间 → 更改设置

- 服务器填设备 IP（例：192.168.1.123）

- 立即更新

### 5.2 命令行（管理员 PowerShell）

w32tm /config /manualpeerlist:"192.168.1.123" /syncfromflags:manual /update
w32tm /resync
w32tm /query /status

域环境请在 GPO 中将 NTP 服务器指向本设备 IP。

### 5.3 验证

w32tm /query /peers
w32tm /stripchart /computer:192.168.1.123 /samples:5

## 6. 客户端配置 — Linux

### 6.1 systemd-timesyncd

编辑 /etc/systemd/timesyncd.conf：

[Time]
NTP=192.168.1.123
FallbackNTP=0.pool.ntp.org

sudo systemctl restart systemd-timesyncd
timedatectl status
timedatectl timesync-status

### 6.2 chrony（推荐生产环境）

server 192.168.1.123 iburst prefer
driftfile /var/lib/chrony/drift
makestep 1.0 3
rtcsync

sudo systemctl restart chronyd
chronyc sources -v
chronyc tracking

### 6.3 一次性校对（仅测试）

sudo ntpdate -u 192.168.1.123
# 或
sntp -s 192.168.1.123

长期运行请使用 chrony 或 timesyncd。

## 7. 客户端配置 — macOS

### 7.1 图形界面

系统设置 → 通用 → 日期与时间 → 开启自动对时；若可配置 NTP，填设备 IP。部分版本仅允许系统默认服务器，企业可用配置描述文件下发。

### 7.2 命令行

sntp -sS 192.168.1.123
sudo systemsetup -setnetworktimeserver 192.168.1.123
sudo systemsetup -getnetworktimeserver

## 8. 工业接口（本机型）

以下接口与以太网 NTP 并行工作，互不替代。接线、极性与丝印以随箱图纸为准。各通道精度口径经多轮校验相对验收目标有 充足余量；选型时仍按通道理解，勿跨通道套用纳秒指标。

PLC / 脉冲集成请另阅随箱附件： 《工业接口协议附件》（Modbus 寄存器地图、PULSE PPM、1PPS）。本节仅为选型与注意要点。

### 8.1 RS-485 Modbus RTU（绝对时间）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电气 | 半双工 RS-485（A/B，DE 自动控制） |
| 协议 | Modbus RTU |
| 串口参数 | 9600 8N1（出厂） |
| 从站地址 | 0x01 |
| 功能码 | 读保持寄存器 FC03（FC04 同映射）；产线写功能见协议附件 §2.6，用户侧以只读为主 |
| 时间内容 | UTC：年、月、日、时、分、秒、毫秒（0–999）（寄存器地址 10–16，详见协议附件） |
| 分辨率 | 1 ms（亚秒字段上限） |
| 推荐轮询 | 1 Hz 或按工艺需要；过快轮询不提高亚秒分辨率 |

专业说明： Modbus 通道提供的是 可轮询的绝对时间数值，适合 PLC 画面、报表时戳与联锁逻辑。字段分辨与协议行为经联调验证稳定；若应用需要与外部硬件事件在 同一秒沿 对齐，应同时接入 1PPS OUT，以脉冲沿为同步基准、以寄存器为日历时间。

使用注意：

- 请在设备显示 LK GNSS / LOCK（绿色 FIX） 后再作为正式授时源；未锁定时年月日可能无效或未收敛。

- RS-485 总线需 共地、终端电阻按现场规范配置；长线、强干扰环境建议屏蔽双绞线。

- A/B 端子不输出 1PPS 方波；秒脉冲请使用独立的 1PPS 输出端子。

### 8.2 TTL 1PPS 输出（硬件秒脉冲）

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 信号类型 | 3.3 V TTL（硬件缓冲输出 直出 GNSS 秒脉冲） |
| 频率 | 1 Hz（模组 PPS 有效时；脉宽随模组，非 MCU 50% 方波） |
| 用途 | 秒沿硬件同步、测量仪器触发、与上位机采集卡对齐 |
| MCU | 不驱动该座；守时秒沿不接到 1PPS 输出座 |
| 与时间寄存器关系 | 脉冲给出“秒边界”；绝对日历时间由 Modbus / NTP 读取 |

专业说明： 1PPS 输出为 GNSS 秒沿的硬件扇出（硬件扇出）。验收时建议用示波器测量相对参考 PPS 的边沿偏差；不得 用网口 ping 或 Windows 时间面板代替 1PPS 验收。

使用注意：

- TTL 为单端电平，线长与负载电容会影响边沿；精密应用请控制线长并做好阻抗与接地。

- 未 LOCK 时模组仍可能出 PPS，但系统时间尚未可作为正式源——联锁逻辑请同时判断 Modbus/Web 状态字或前面板 LOCK。

- 请勿将 1PPS 端子与 RS-485 A/B 或四针 Pin4 混接。

### 8.3 PULSE PPM（四针 Pin4）

本机型四针 Pin4 为 UTC 整分脉冲（PPM）：设备侧硬件定时输出，经电平转换至 5 V TTL。默认 LOCK 后每整分 200 ms 正脉冲；未 LOCK 不出脉冲。

联调： 示波器探头 → Pin4，地 → Pin3；LOCK 后等 UTC 秒=00，应见约 200 ms 正脉冲（5 V）；中间 59 s 不是 1 Hz。完整步骤见 协议附件 §3.3。

本改版无 IRIG-B。 请勿把 Pin4 当 1PPS 或时码。

### 8.4 以太网 NTP（与工业口对照）

| 对比项 | RJ45 NTP | RS-485 Modbus | 1PPS OUT | PULSE Pin4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质 | 以太网 | 双绞线 485 | TTL 导线 | TTL 导线（5 V） |
| 时间形态 | 协议时间戳 | 寄存器绝对时间 | 秒脉冲沿 | UTC 整分脉冲 |
| 典型精度量级 | 实验室可达毫秒级（LOCK+低 RTT；见报告；非现场保证） | 毫秒分辨 + 轮询延迟 | GNSS 秒沿硬件扇出 | 整分对齐；脉宽约 200 ms |
| 典型客户端 | PC / 服务器 / NVR | PLC / 触摸屏 / SCADA | 示波器 / 采集卡 / 同步节点 | 需量 / PLC 时段 |

协议栈在应答中可声明较高的时钟分辨率字段（设备侧能力标识）。客户端实际对时精度仍由网络与操作系统决定；合同验收以约定方法为准，不作现场好坏预判；不得把内部纳秒基准直接转嫁到网口。

## 9. 常见问题

| 现象 | 可能原因 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 长时间 NO TIME | 无定位、天线室内 | 天线移室外，等待 FIX |
| Web 打不开 | IP 不通、不同网段 | 查网线、电脑 IP、ping 设备 |
| 浏览器一直要密码 / 换账号登不上 | 缓存了旧凭据 | 清除站点密码或用无痕窗口 |
| 访问随意路径无登录框只有 404 | 正常（未知路径不挑战认证） | 请使用 /、/network 或仪表盘入口 |
| Dashboard 空白 / 看不到 Export | 页面未完整加载或看错页 | 强制刷新；确认打开 /；见 §4.5 |
| 点 /stats24「没有网页」 | 正常：触发 CSV 下载 | 到下载目录打开 quality_24h.csv |
| CSV 某小时 samples=0 | 该整点无 GNSS 驯服采样 | 属正常留痕 |
| 忘记 Web 密码 | — | 前面板按住至 PWD REL 松开，恢复随箱出厂凭据（§3.2）；细节见发货版说明书 |
| 客户端不同步 | 防火墙拦 UDP 123 | 放行 UDP 123 |
| 同步后偏差大 | 刚启动未收敛 | 等待 LK GNSS 再测 |
| 屏幕仍红且已运行 >10 min | 无网或 GNSS 长期无效 | 查天线、供电、导出 event_log.csv |
| Modbus 时间乱 / 像 1970 | 尚未 LOCK | 等 FIX+LOCK；查 485 与从站地址 |
| 以为 485 口有 1PPS | 接口误解 | 秒脉冲接 1PPS OUT |
| Pin4 看成 1 Hz | 把 PULSE 当 1PPS | Pin4 是整分 PPM；1 Hz 走独立 1PPS 座 |
| NTP 达不到“纳秒” | 通道指标混淆 | 纳秒级看 1PPS；网口按实验室/合同方法验收 |
| 屏显与电脑差不到 1 秒 | 正常 | 屏显非计量；以 NTP/示波器为准 |

## 10. 环境与安全建议

- 供电：仅用一种进线——品字 AC 220 V 或 DC050-T + 外置适配器；勿两路同时接；DC 时避免与大型电机共线无滤波。

- GNSS：馈线尽量短；避雷环境按当地规范接地。

- 网络：仅在内网使用；不要将管理 Web 暴露公网。

- RS-485 / 1PPS：注意屏蔽与接地；TTL 口勿并入 24 V 工业电平。

- 账号：首次部署后 修改 Web 用户名/密码（出厂值见随箱资料）并妥善保管；勿将管理 Web 暴露公网。

- 备份：记录设备 IP、SN、安装位置，便于售后。

## 11. 技术支持

联系供应商时请提供：

- 设备 序列号（SN）（前面板 Page 0）

- 固件版本（Web Firmware / Build 或铭牌）

- 现象描述、是否首次上电、天线位置

- 涉及工业口时：Modbus 地址/波特率、是否已 LOCK、示波器/PLC 现象

- 可选：Web 导出的 event_log.csv（/flog）与 quality_24h.csv（/stats24）

## 附录 A — 默认网络参数（示例）

| 参数 | 出厂示例值 |
| --- | --- |
| IP | 192.168.1.123 |
| 子网掩码 | 255.255.255.0 |
| 网关 | 192.168.1.1 |
| DNS | 8.8.8.8（以 Network 页为准） |
| NTP 端口 | UDP 123 |
| HTTP 端口 | TCP 80 |
| Web 用户 / 密码 | 见随箱说明书 / 铭牌（本标书版不列明文） |

网络参数实际值以设备 Web Network / Dashboard 显示为准。

## 附录 B — 术语

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| NTP | 网络时间协议 |
| Stratum | 层级；1 表示直接参考 GNSS/PPS |
| PPS / 1PPS | 每秒脉冲 |
| Modbus RTU | 工业串口主从协议 |
| PPM / PULSE | 整分脉冲；本机型四针 Pin4，默认 200 ms |
| GNSS | 全球导航卫星系统（国内出厂档常见 GPS + 北斗 + GLONASS；出口档以铭牌 / Web 显示为准） |
| LOCK | 已驯服锁定，可作为正式 Stratum 1 / 工业授时源 |
| 守时 Holdover | GNSS 短时丢失，用上次校准继续运行 |

## 附录 C — 精度表述（招标 / 说明书摘录）

本设备在 GNSS 有效定位并锁定（LOCK）后，作为 NTP Stratum 1 时间服务器运行。GNSS 1PPS 基准短稳典型 ≤ 10 ns RMS（见验证报告）；TTL 1PPS 输出提供硬件秒沿同步；RS-485 Modbus RTU 提供分辨率至 1 ms 的 UTC 绝对时间寄存器；以太网 NTP 在 实验室条件（LOCK、同网段低 RTT、无故意拥塞）下客户端 offset 可达毫秒级（见验证报告）。不保证任意现场网络或任意客户端实现下的 NTP offset。上述指标分通道独立成立，验收与合同约定应按接口分别描述，不得将内部 1PPS 纳秒指标等同为网口或 485 口客户端精度。

## 附录 D — 工业场景能力对照（附件）

本表说明：在按通道正确选型的前提下，本机精度能否覆盖常见工业用途。验收仍须按对应接口实测，勿跨通道套用指标。

| 工业场景 | 常用需求 | 本机能力 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| PLC / SCADA 绝对时间、画面时戳、联锁 | 通常 1～10 ms 即可 | Modbus 1 ms 分辨 | 满足 |
| 安防 / NVR / 工控机 / 交换机对时 | 局域网 毫秒级（实验室可达） | NTP：实验室条款（LOCK+低 RTT，见报告）；规划帽 60 + (R/f) 公式 | 满足 |
| 采集卡、示波器、秒沿同步 | 亚微秒～微秒 边沿 | TTL 1PPS（硬件扇出 GNSS 秒沿） | 满足 |
| 需量/PLC 整分节拍 | PPM | 四针 Pin4，LOCK 后 200 ms | 满足 |
| 电力 / 传统时码设备 | IRIG-B | 本改版不提供 | 不满足（另选带 IRIG 机型） |
| 设备自身基准质量 | 稳定、可验收 | GNSS 短稳典型 ≤ 10 ns RMS（见验证报告） | 富裕 |

不在本机承诺范围内（另需 PTP 等专用方案）： 全厂以太网亚微秒级对时、纳秒级总线授时。选型时请将此类需求与上表场景区分。

## 附录 D.1 — NTP 容量标法（参数 + 公式）

与规格书 规格书容量条款 一致：

设计应答能力：约 **1500** req/s（V-N10·16源）。
NTP 性能：过载保护 ≤2048 req/s；可持续应答速率 R≈1500 req/s（见 V-N10）。
规划客户端数：N ≤ min(60, floor(η × R / f_poll))（η 建议 0.5～0.7）。
规划帽 规划帽 60。实际可挂数量由贵方轮询间隔按上式估算。
不含 PTP / 第三方 PTP 许可档。

Web Network 页亦有同口径短注（固件 b147+）。

## 附录 E — 相关文档

| 文档 | 内容 |
| --- | --- |
| 本指南（标书脱敏版） | 功能与配置说明；无出厂口令、无工程诊断路径 |
| 《产品规格书（发货）》 | 合同/选型指标（中/英） |
| 《参考源 · 应答策略 · 容量边界（一页）》《选型一页》 | 选型/投标速查 |
| 《投标技术方案》 | 技术标正文 |
| 《工业接口协议附件》 | Modbus / PULSE PPM / 1PPS 联调 |
| 随箱完整用户指南 | 发货时随箱交付（含出厂账号）；不在本招标公开包内 |

本文档仅作投标/公开技术附件；现场交付以随箱发货版说明书及铭牌为准。